NOTE DI CAPITOLATO CALDAIA LPA LEGNA PELLET AUTOMATICA (MOD. LPA 29)

Parte PELLET

Caldaia a caricamento automatico per la combustione di pellets di legno secondo la normativa vigente.

Caldaia a due giri di fumo con ampio campo di modulazione della potenza 1:3 (espandibile 1:5) e ventilatore in aspirazione ad asse orizzontale e velocità variabile che garantisce una combustione controllata in depressione.

Focolare con scambiatore a secco anti condensa e anti catrame.

Accensione automatica a basso consumo energetico con elemento riscaldante in lega speciale di acciaio termoresistente.

Isolamento del corpo caldaia costituito da un materassino di lana di roccia dello spessore di 80 mm.

Il modello LPA 29 è fornito con contenitore del pellet posto a lato del corpo caldaia con all’interno la coclea ad asse obliquo che consente il caricamento automatico del pellet al bruciatore.

La caldaia è munita di quadro elettronico programmabile che permette di gestire, oltre a tutte le sicurezze, anche il funzionamento dell’impianto compreso un eventuale accumulo inerziale (puffer), un bollitore per acqua sanitaria e altre fonti di energia integrative (tipo pannelli solari).

Campo di potenzialità utile: 10 ÷30 kW

Potenzialità di utilizzo consigliata: 24 kW

Rendimento: > 90%

Dimensioni di ingombro totali (escluso serbatoio laterale):

Lunghezza:1380 mm

Larghezza: 550 mm

Altezza (compreso quadro elettronico): 1390 mm

Peso: 395 kg

Capacità silos pellet con 3 opzioni: 190-360-400 kg

Contenuto acqua caldaia: 95 litri

Attacco scarico fumi: Ø 150 mm

Pressione max. d’esercizio: 4 bar

Pressione di collaudo: 4,5 bar

La caldaia LPA è conforme alla normativa UNI EN 303.5 2004 Classe di prestazione 5 e soddisfa i requisiti minimi di prestazioni e i limiti di emissioni previsti dalla normativa UNI EN 303.5 2012 in classe 5.

Parte LEGNA

Caldaia a gassificazione di legna con fiamma rovesciata.

Focolare orizzontale secco e secondo scambiatore verticale posteriore con passaggi a secco anticondensa e anticatrame.

Accensione legna in manuale.

Isolamento del corpo caldaia costituito da un materassino di lana di roccia dello spessore di 80 mm.

Campo di potenzialità utile: 15 ÷29 kW

Potenzialità di utilizzo consigliata: 24 kW

Rendimento: > 90%

Requisiti minimi di prestazione e limiti di emissione previsti dalla normativa UNI EN 303.5 2012 in classe 5.

GESTIONE

Controllo elettronico delle funzioni di caldaia con funzionamento programmabile:

a) a legna,

b) a pellet

c) automatico con partenza a legna e, ad esaurimento della carica di legna attivazione del funzionamento a pellet.

Caldaia progettata e costruita con criteri di modularità.

Opzioni di utilizzo:

a) prevalente su legna con pellet accessorio e soccorritore in automatico: configurazione con bruciatore nella parte sotto

b) funzionamento alternato con lunghi periodi (settimane) a legna e altri lunghi periodi (settimane) a pellet: configurazione con bruciatore sopra asportabile manualmente definita Aspiro monomatic 34 CT (certificata EN 303.5 del 2012 classe 5 da ente terzo (idoneo per conto termico)

c) solo legna per periodo indeterminato : configurazione senza bruciatore a pellet installato